报告编号2016017

河南省城市供水水质监测网

濮 阳 监 测 站

检  测  报  告

样 品 名 称   水厂出厂水

送 检 单 位   濮阳市自来水公司

报告发送日期    2016年02月26日

第 1 页   共4 页

样品编号：2016021604                  检测类别：例  行

规格数量：10L×1+250mL×1       采 样 人：梁俊涛

样品状态及包装：液态、塑料壶、无菌瓶装

送检日期： 2016年02月16日

检测依据：□GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验法》

□GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》

□其他

检测结果：

见报告附页

制    表：崔艳梅                 检测单位章

校    核：

签    发：

第 2 页   共 4页

报 告 附 页

样品编号：2016021604            采样地点：水厂送水泵房            表一

| 项目 | 单位 | GB5749-2006 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细菌总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 合格 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
| 余氯(加氯消毒时测定) | mg/L | 出厂≥0.3,管网≥0.05 | 0.6 | 合格 |
| 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 合格 |
| 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | 1,水源与净水技术限制时为3 | 0.41 | 合格 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 合格 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 99.35 | 合格 |
| 铝 | mg/L | 0.2 | / | / |
| 铜 | mg/L | 1.0 | / | / |
| 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 197 | 合格 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | / | / |
| 锰 | mg/L | 0.1 | / | / |
| PH |  | 大于6.5；小于8.5 | 8.0 | 合格 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 169.36 | 合格 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 538 | 合格 |
| 锌 | mg/L | 1.0 | / | / |
| 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | ＜0.002 | 合格 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 | 合格 |
| 耗氧量(CODMn,以O2计) | mg/L | 3.0 水源限制,原水耗氧量>6mg/L为5 | 1.53 | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | 0.005 | / | / |
| 铬(六价) | mg/L | 0.05 | ＜0.004 | 合格 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 | 合格 |
| 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.66 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.01 | / | / |
| 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0002 | 合格 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 3.02 | 合格 |
| 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | 合格 |
| 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | ＜0.001 | 合格 |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | ＜0.01 | 合格 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.0 | ＜0.1 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | 合格 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042 | 合格 |
| 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.242 | 合格 |

河南省城市供水水质监测网濮阳监测站

第 3 页   共 4 页

说   明

1、本检测报告不得涂改、增删；未签字、加盖单位印章无效（附页加盖骑缝章）；未经本站书面批准，部分复制无效。

2、对本检测报告有异议，可在收到报告之日起5日内，书面提出复核，逾期不予办理。

3、委托检测报告仅对送检样品负责。

4、本检测报告未经同意不得用于广告、商品宣传等。

5、本检测报告共两份，一份交送检单位，一份由本站存档。

河南省城市供水水质监测网濮阳监测站

地址：胜利中路504号

邮编：457000

电话：4634012

第 4页   共 4 页